## 储能策略与设备库
工商业储能设备策略库
控制开关 |  |  |  |  | 使用说明
优化偏好模式 | 1 |  |  |  | OpenDSS 文件、注册表、分时电价表保持不变；本表专门用于“设备选型 + 价格输入 + 偏好模式”。
模式说明 | 0=经济优先；1=均衡优先；2=安全优先 |  |  |  | 价格字段采用工程估算：按系统拓扑、安全等级、集成度以及事故通风/消防配置进行推导，仅用于前期方案比选。
经济权重 | 0.55 |  |  |  | 可读性处理：第12行为英文字段名，第13行为中文标注；后续程序读取建议以第12行为表头，并跳过第13行。
安全权重 | 0.45 |  |  |  | 若拿到正式报价，只需直接覆盖容量侧单价、功率侧单价以及三项年费率字段。
最低安全分门槛 | 70 |  |  |  | 默认候选=1 的设备优先进入工商业方案搜索池；默认候选=0 的设备用于扩展场景。
默认EMS控制包 | EMS300CP_标准安全包
enabled | manufacturer | series_name | device_model | device_family | system_topology_type | application_scene | cni_fit_level | is_default_candidate | ems_package_name | has_builtin_ems | requires_external_pcs | supports_black_start | supports_offgrid_microgrid | battery_chemistry | rated_power_kw | rated_energy_kwh | usable_energy_kwh_at_fat | duration_h | dc_voltage_range_v | ac_grid_voltage_v | battery_config | cooling_type | fire_detection | fire_suppression | backup_system | accident_ventilation | pack_level_firefighting_optional | explosion_relief_optional | msd_required | communication_protocol | manual_safety_grade | manual_safety_notes | efficiency_pct | ip_system | corrosion_grade | install_mode | aux_power_interface | dimension_w_mm | dimension_d_mm | dimension_h_mm | weight_kg | energy_unit_price_yuan_per_kwh | power_related_capex_yuan_per_kw | station_integration_capex_ratio | fire_protection_capex_ratio | annual_insurance_rate_on_capex | annual_safety_maintenance_rate_on_capex | annual_fire_system_inspection_rate_on_capex | price_status | quote_source | source_files
启用 | 厂商 | 系列名 | 设备型号 | 设备类别 | 系统拓扑类型 | 适用场景 | 工商业适配等级 | 默认候选 | EMS控制包 | 内置EMS | 需外置PCS | 支持黑启动 | 支持离网/微网 | 电池体系 | 额定功率(kW) | 额定容量(kWh) | 可用能量@FAT(kWh) | 时长(h) | 直流电压范围(V) | 交流侧电压(V) | 电池配置 | 冷却方式 | 探测方式 | 灭火方式 | 备用/水消防 | 事故通风 | PACK级消防 | 泄爆/防爆 | 需MSD | 通讯协议 | 安全等级 | 安全与运维说明 | 效率/系统效率 | 防护等级 | 防腐/盐雾等级 | 安装方式 | 辅助供电接口 | 宽(mm) | 深(mm) | 高(mm) | 重量(kg) | 容量侧单价(元/kWh) | 功率侧单价(元/kW) | 站集成系数 | 消防附加系数 | 年保险率 | 年安全维护率 | 年消防巡检率 | 价格状态 | 价格依据 | 依据资料
1 | 阳光电源 | ST215 | ST215kWh-100kW-2h | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_基础包 | 0 | 0 | 0 | 0 | LFP | 125 | 215 |  | 2 | 648~876 | 380/400 | 240S1P | 电池液冷+PCS风冷 | 复合型探测器 | 气溶胶灭火 | 无独立备用水消防条目 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | B | 基础柜型，消防为复合探测+气溶胶，EMS为选配 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 760 | 260 | 8% | 2.5% | 0.5% | 1% | 0.25% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST215kWh-100kW-2h_ST225kWh-110kW-2h 系统手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST225 | ST225kWh-110kW-2h | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_基础包 | 0 | 0 | 0 | 0 | LFP | 125 | 229 |  | 2 | 691.2~934.4 | 380/400 | 256S1P | 电池液冷+PCS风冷 | 复合型探测器 | 气溶胶灭火 | 无独立备用水消防条目 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | B | 与 ST215 同平台，电压与容量更高，EMS为选配 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 760 | 260 | 8% | 2.5% | 0.5% | 1% | 0.25% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST215kWh-100kW-2h_ST225kWh-110kW-2h 系统手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST255CS | ST255CS-2H | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_标准安全包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 125 | 257 |  | 2 | 691.2~934.4 | 380 | 256S1P | 智能液冷 | 复合型探测器 | 气溶胶 | 未见独立事故通风/备用系统说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | B+ | 复合探测+气溶胶，维护要求较严，适合标准安全方案 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 806 | 268 | 8% | 2.5% | 0.6% | 1.1% | 0.3% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST255CS-2H 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST510CS | ST510CS-2H-CN | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_标准安全包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 250 | 514 |  | 2 | 691.2~934.4 | 380 | 2簇平台 | 电池液冷 | 复合型探测器 | 气溶胶+备用系统（选配） | 水消防预留/备用系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | A- | 中功率柜，支持备用系统，维护环境要求更严格 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 837 | 276 | 8% | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST510CS-2H-CN 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST510CS | ST510CS-4H-CN | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_标准安全包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 125 | 514 |  | 4 | 691.2~934.4 | 380 | 2簇平台 | 电池液冷 | 复合型探测器 | 气溶胶+备用系统（选配） | 水消防预留/备用系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | A- | 4h 长时型，气溶胶 185±10℃，可接备用水消防 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 837 | 276 | 8% | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST510CS-4H-CN 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST835CS | ST835CS-2H | 高压高安全柜式储能 | ac_all_in_one | 大型工商业/园区 | medium | 0 | EMS300CP_高安全网安包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 420 | 836 |  | 2 | 1123.2~1497.6 | 690 | 416S1P*2 | 全液冷智能控温 | 复合型探测器+CO+烟雾 | 事故通风+舱级气溶胶+水消防 | 备用系统（水消防） | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus TCP; IEC60870-5-104 | A | 高压平台，事故通风、防爆排风、可选PACK级消防/泄爆，需MSD管理 |  |  |  | 高压柜式/大型工商业 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 902 | 286 | 10% | 4.3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST835CS-2H_ST835CS-4H 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST835CS | ST835CS-4H | 高压高安全柜式储能 | ac_all_in_one | 大型工商业/园区 | medium | 0 | EMS300CP_高安全网安包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 210 | 836 |  | 4 | 1123.2~1497.6 | 690 | 416S1P*2 | 全液冷智能控温 | 复合型探测器+CO+烟雾 | 事故通风+舱级气溶胶+水消防 | 备用系统（水消防） | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus TCP; IEC60870-5-104 | A | 高压平台，事故通风、防爆排风、可选PACK级消防/泄爆，需MSD管理 |  |  |  | 高压柜式/大型工商业 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 902 | 286 | 10% | 4.3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST835CS-2H_ST835CS-4H 用户手册.pdf
1 | 比亚迪储能 | Chess Plus | IC07-B233AP125-A-R2 | 工商业交流侧一体机 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | BYD_内置EMS标准包 | 1 | 0 | 1 | 1 | LFP | 125 | 233 | 233 | 1.864 | 604.2~832.2 | 380 | 1P228S | 电池舱液冷 | 系统级监测（手册未细化探测器） | PACK级消防+气溶胶 | 黑启动/离网微网 | 0 | 1 | 0 | 否 | Modbus TCP/IP | A- | BYD Chess Plus；All-in-one，一体化五合一；支持黑启动与离网/微网；液冷温差≤2.5℃；PACK级消防+气溶胶；PACK IP65/整机IP55。 | RTE≥90% | IP55 | C4 | All-in-one整机运输/模块化安装 | AC380V / 50Hz 三相四线 | 1258 | 1680 | 2240 | 3500 | 870 | 287 | 8% | 3% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | Chess Plus.pdf
1 | 比亚迪储能 | 直流侧X+1 | X+1_4+1 | 直流侧高能量密度储能系统 | dc_side_battery_cabinet | 大型工商业/高压直流侧 | medium | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP | 1002 | 2004 | 2004 | 2 | 1081.6~1497.6 | AC380V±5%/50Hz | 4×1P416S | 液冷 | 簇级分舱/系统级消防 | 全氟己酮气消防；水喷淋选配 | 外置系统集成决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | Modbus TCP / IEC61850 | A | BYD 直流侧X+1 4+1；簇级分舱、单簇独立温控、液冷温差<4℃；全氟己酮，水喷淋选配；高压直流侧方案。 | 93 | IP55 | C4 | 肩并肩/背靠背 | AC380V±5% / 50Hz 三相四线 | 7490 | 1279 | 2790 | 19120 | 694 | 121 | 14% | 3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | X+1.pdf
1 | 比亚迪储能 | 直流侧X+1 | X+1_5+1 | 直流侧高能量密度储能系统 | dc_side_battery_cabinet | 大型工商业/高压直流侧 | medium | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP | 1252.5 | 2505 | 2505 | 2 | 1081.6~1497.6 | AC380V±5%/50Hz | 5×1P416S | 液冷 | 簇级分舱/系统级消防 | 全氟己酮气消防；水喷淋选配 | 外置系统集成决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | Modbus TCP / IEC61850 | A | BYD 直流侧X+1 5+1；簇级分舱、液冷、高压直流侧；适合更高容量场景。 | 93 | IP55 | C4 | 肩并肩/背靠背 | AC380V±5% / 50Hz 三相四线 | 7490 | 1279 | 2790 | 23150 | 694 | 121 | 14% | 3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | X+1.pdf
1 | 比亚迪储能 | 直流侧X+1 | X+1_6+1 | 直流侧高能量密度储能系统 | dc_side_battery_cabinet | 大型工商业/高压直流侧 | medium | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP | 1503 | 3006 | 3006 | 2 | 1081.6~1497.6 | AC380V±5%/50Hz | 6×1P416S | 液冷 | 簇级分舱/系统级消防 | 全氟己酮气消防；水喷淋选配 | 外置系统集成决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | Modbus TCP / IEC61850 | A | BYD 直流侧X+1 6+1；大容量高压直流侧方案，适合园区级/大型工商业。 | 93 | IP55 | C4 | 肩并肩/背靠背 | AC380V±5% / 50Hz 三相四线 | 8628 | 1279 | 2790 | 27180 | 694 | 121 | 14% | 3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | X+1.pdf
1 | 宁德时代 | EnerOne+ | EnerOne+ | 户外液冷电池柜 | outdoor_liquid_cooled_cabinet | 小型储能/工商业 | high | 1 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP |  | 372 | 372 |  | 600~1500（系统兼容范围） |  | 1P52S*8 / 280Ah | 一体化变频液冷 | 独立消防系统 | 独立消防系统 | 外部系统决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | 外部系统集成 | A | CATL EnerOne+；户外液冷电池柜；IP56；C5防腐；独立消防；液冷温差<3℃；适合小型储能/工商业。 |  | IP56 | C5 | 户外柜式/带板运输 | 外置系统决定 | 1300 | 1300 | 2280 | 3500 | 739 | 142 | 10% | 2.8% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
1 | 宁德时代 | C&I All-in-one | CATL_工商业一体机_233kWh | 工商业交流侧一体机 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | CATL_OS云内置EMS包 | 1 | 0 | 0 | 0 | LFP |  | 233 | 233 |  | 832（标称电压） |  | 1P52S*5 / 280Ah | 先进液冷机组 | 四级管理架构 | 手册未明确独立类型（多级保护） | 外部系统决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | 内置EMS + OS云平台 | A- | CATL 工商业一体机；233kWh；液冷；四级管理架构；内置EMS与OS云平台；更适合作为标准用户侧方案。 |  | IP55 | C5 | 一体模块化/整体运输 | 内置系统 | 1400 | 1350 | 2100 | 2700 | 845 | 287 | 8% | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
1 | 宁德时代 | EnerD | EnerD | 集装箱式液冷电池柜 | containerized_large_scale | 电源侧/电网侧/大型工商业 | low | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP |  | 5015 | 5015 |  | 1331.2（标称） |  | 1P52S*96 / 314Ah | 一体化变频液冷 | PACK级消防+防爆设计 | PACK级消防+防爆设计 | 外部系统决定 | 0 | 1 | 1 | 未明确 | 外部系统集成 | A | CATL EnerD；5.015MWh 集装箱式液冷电池柜；PACK级消防、防爆、液冷温差<3℃；适合电源侧/电网侧/大型工商业。 |  | IP54 |  | 集装箱式 | 外置系统决定 | 6250 | 2550 | 3000 | 39000 | 651 | 111 | 19% | 4.5% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
0 | 宁德时代 | EnerP | EnerP | 直流耦合DCDC单元 | dc_dc_coupled_unit | 工商业/源侧直流耦合 | low | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 电池300~1200 / 母线1000~1500 |  | DCDC单元 | 智能风机调速/模块化 | 多级保护 | 不适用（非独立电池系统方案） | 外部系统决定 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 外部系统集成 | A- | CATL EnerP 为直流耦合DCDC单元，非完整独立储能方案；保留在库中供系统级扩展使用，不进入默认候选池。 | 99 | IP66 |  | 机柜式/DCDC单元 | 外置系统决定 | [5 empty] | 901 | 9% | 1% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 需人工复核 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
Note on A12: 中文含义：启用 程序字段名：enabled
Note on B12: 中文含义：厂商 程序字段名：manufacturer
Note on C12: 中文含义：系列名 程序字段名：series_name
Note on D12: 中文含义：设备型号 程序字段名：device_model
Note on E12: 中文含义：设备类别 程序字段名：device_family
Note on F12: 中文含义：系统拓扑类型 程序字段名：system_topology_type
Note on G12: 中文含义：适用场景 程序字段名：application_scene
Note on H12: 中文含义：工商业适配等级 程序字段名：cni_fit_level
Note on I12: 中文含义：默认候选 程序字段名：is_default_candidate
Note on J12: 中文含义：EMS控制包 程序字段名：ems_package_name
Note on K12: 中文含义：内置EMS 程序字段名：has_builtin_ems
Note on L12: 中文含义：需外置PCS 程序字段名：requires_external_pcs
Note on M12: 中文含义：支持黑启动 程序字段名：supports_black_start
Note on N12: 中文含义：支持离网/微网 程序字段名：supports_offgrid_microgrid
Note on O12: 中文含义：电池体系 程序字段名：battery_chemistry
Note on P12: 中文含义：额定功率(kW) 程序字段名：rated_power_kw
Note on Q12: 中文含义：额定容量(kWh) 程序字段名：rated_energy_kwh
Note on R12: 中文含义：可用能量@FAT(kWh) 程序字段名：usable_energy_kwh_at_fat
Note on S12: 中文含义：时长(h) 程序字段名：duration_h
Note on T12: 中文含义：直流电压范围(V) 程序字段名：dc_voltage_range_v
Note on U12: 中文含义：交流侧电压(V) 程序字段名：ac_grid_voltage_v
Note on V12: 中文含义：电池配置 程序字段名：battery_config
Note on W12: 中文含义：冷却方式 程序字段名：cooling_type
Note on X12: 中文含义：探测方式 程序字段名：fire_detection
Note on Y12: 中文含义：灭火方式 程序字段名：fire_suppression
Note on Z12: 中文含义：备用/水消防 程序字段名：backup_system
Note on AA12: 中文含义：事故通风 程序字段名：accident_ventilation
Note on AB12: 中文含义：PACK级消防 程序字段名：pack_level_firefighting_optional
Note on AC12: 中文含义：泄爆/防爆 程序字段名：explosion_relief_optional
Note on AD12: 中文含义：需MSD 程序字段名：msd_required
Note on AE12: 中文含义：通讯协议 程序字段名：communication_protocol
Note on AF12: 中文含义：安全等级 程序字段名：manual_safety_grade
Note on AG12: 中文含义：安全与运维说明 程序字段名：manual_safety_notes
Note on AH12: 中文含义：效率/系统效率 程序字段名：efficiency_pct
Note on AI12: 中文含义：防护等级 程序字段名：ip_system
Note on AJ12: 中文含义：防腐/盐雾等级 程序字段名：corrosion_grade
Note on AK12: 中文含义：安装方式 程序字段名：install_mode
Note on AL12: 中文含义：辅助供电接口 程序字段名：aux_power_interface
Note on AM12: 中文含义：宽(mm) 程序字段名：dimension_w_mm
Note on AN12: 中文含义：深(mm) 程序字段名：dimension_d_mm
Note on AO12: 中文含义：高(mm) 程序字段名：dimension_h_mm
Note on AP12: 中文含义：重量(kg) 程序字段名：weight_kg
Note on AQ12: 容量侧单价：按系统拓扑、安全等级、集成度、事故通风/消防配置等推导。
Note on AR12: 功率侧单价：按系统拓扑和安全等级推导，对外置PCS方案做了折减。
Note on AS12: 站集成与安装调试占设备本体投资的比例估算。
Note on AT12: 消防附加占设备本体投资的比例估算。
Note on AU12: 中文含义：年保险率 程序字段名：annual_insurance_rate_on_capex
Note on AV12: 中文含义：年安全维护率 程序字段名：annual_safety_maintenance_rate_on_capex
Note on AW12: 中文含义：年消防巡检率 程序字段名：annual_fire_system_inspection_rate_on_capex
Note on AX12: 中文含义：价格状态 程序字段名：price_status
Note on AY12: 中文含义：价格依据 程序字段名：quote_source
Note on AZ12: 中文含义：依据资料 程序字段名：source_files

## EMS控制包库
EMS控制包库
ems_package_name | ems_model | cyber_security_mode | certificate_management | public_key_import | remote_maintenance | anti_backfeed | overload_protection | backup_power | soc_protection | dispatch_permission_mode | vpp_dispatch | capex_addon_yuan | annual_maintenance_yuan | notes | source_files
控制包名称 | EMS型号 | 网安模式 | 证书管理 | 公钥导入 | 远程维护 | 防逆流 | 过载保护 | 备电 | SOC保护 | 调度权限模式 | VPP调度 | 附加投资(元) | 年维护费(元) | 说明 | 依据资料
EMS300CP_基础包 | EMS300CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 默认 | 0 | 0 | 0 | 仅保留基础监控/联接能力；价格待补 | EMS300CP 用户手册.pdf
EMS300CP_标准安全包 | EMS300CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 协议优先级模式 | 1 | 20000 | 3000 | 建议用于工商业标准方案：网安、防逆流、过载保护、备电、SOC保护 | EMS300CP 用户手册.pdf
EMS300CP_高安全网安包 | EMS300CP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 独占模式 | 1 | 50000 | 6000 | 用于高安全方案：启用网安模式、证书管理、公钥导入、远程维护、独占调度 | EMS300CP 用户手册.pdf
外置EMS_待定包 | External EMS TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 默认 | 0 | 80000 | 8000 | 用于直流侧电池柜/户外液冷电池柜等需外部系统集成的方案；价格待补。 | 设备手册未提供EMS报价
BYD_内置EMS标准包 | BYD Integrated EMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 默认 | 0 | 0 | 2000 | Chess Plus内置EMS与远程AI云平台监控预警。 | Chess Plus.pdf
CATL_OS云内置EMS包 | CATL OS Cloud EMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 默认 | 0 | 10000 | 3000 | CATL工商业一体机内置EMS，搭配OS云平台。 | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf

## 字段说明与价格推导
字段说明与价格推导
说明
1）设备参数、安全和安装信息优先依据用户提供的阳光电源、比亚迪、宁德时代资料整理。
2）价格未见官方报价时，按“系统拓扑 × 安全等级 × 集成度”进行工程估算，仅用于前期选型比较，最终应以供应商报价复核。
3）主表第12行为程序字段名，第13行为中文标注；后续代码读取时应以第12行为表头并跳过第13行。
英文字段名 | 中文标注 | 含义说明 | 建议代码是否读取
enabled | 是否启用 | 1=启用；0=停用 | 是
manufacturer | 厂商 | 设备品牌/厂家 | 是
series_name | 系列名 | 产品系列名称 | 是
device_model | 设备型号 | 具体可落地型号 | 是
device_family | 设备类别 | 交流侧一体机/直流侧系统/大柜等 | 是
system_topology_type | 系统拓扑类型 | 机器可读分类标签 | 是
ems_package_name | EMS控制包 | 与EMS控制包库关联 | 是
rated_power_kw | 额定功率(kW) | 单套设备标称功率 | 是
rated_energy_kwh | 额定容量(kWh) | 单套设备标称容量 | 是
manual_safety_grade | 人工安全等级 | A/A-/B+/B | 是
energy_unit_price_yuan_per_kwh | 容量侧单价(元/kWh) | 按拓扑和安全等级推导的容量侧估算 | 是
power_related_capex_yuan_per_kw | 功率侧单价(元/kW) | 按拓扑和安全等级推导的功率侧估算 | 是
station_integration_capex_ratio | 站集成系数 | 占设备本体投资的比例 | 是
fire_protection_capex_ratio | 消防附加系数 | 占设备本体投资的比例 | 是
price_status | 价格状态 | 推导估算/需人工复核 | 是
quote_source | 价格依据 | 推导逻辑或报价来源说明 | 建议
system_topology_type | 中文说明 | base_energy_unit_price | base_power_capex | station_ratio | fire_ratio | manual_safety_grade | energy_mult | power_mult | insurance_rate | safety_maint_rate | fire_inspection_rate | 中文说明
ac_all_in_one | 交流侧一体机 | 760 | 260 | 0.08 | 0.025 | A | 1.12 | 1.1 | 0.008 | 0.015 | 0.004 | 高安全平台/事故通风/高压或多重消防
dc_side_battery_cabinet | 直流侧电池柜/电池舱 | 620 | 120 | 0.12 | 0.03 | A- | 1.08 | 1.06 | 0.007 | 0.013 | 0.0035 | 标准高安全一体机
outdoor_liquid_cooled_cabinet | 户外液冷电池柜 | 660 | 140 | 0.1 | 0.028 | B+ | 1.04 | 1.03 | 0.006 | 0.011 | 0.003 | 标准安全柜型
containerized_large_scale | 大型箱式/集装箱系统 | 570 | 110 | 0.15 | 0.035 | B | 1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.0025 | 基础安全方案
dc_dc_coupled_unit | 直流耦合功率单元 | 0 | 850 | 0.05 | 0.01

## 手册依据
手册依据与建表说明
文件 | 可直接入表的关键信息 | 已写入位置 | 价格字段 | 备注
ST215kWh-100kW-2h_ST225kWh-110kW-2h 系统手册.pdf | 型号、额定容量、直流范围、交流电压、液冷/风冷、消防配置、通信协议 | 储能策略与设备库 | 手册未提供 | EMS为选配
ST255CS-2H 用户手册.pdf | 型号、257kWh、691.2~934.4V、380V、智能液冷、复合探测器+气溶胶 | 储能策略与设备库 | 手册未提供 | 标准安全柜
ST510CS-2H-CN 用户手册.pdf | EMS300CP 选配、电表要求、维护环境限制、备用系统 | 储能策略与设备库 / EMS控制包库 | 手册未提供 | 适合标准安全方案
ST510CS-4H-CN 用户手册.pdf | 探测系统、气溶胶185±10℃、备用系统水消防接口要求 | 储能策略与设备库 | 手册未提供 | 4h 长时型
ST835CS-2H_ST835CS-4H 用户手册.pdf | 836kWh、1123.2~1497.6V、690V、全液冷、事故通风、舱级气溶胶、水消防、可选PACK级消防、MSD | 储能策略与设备库 | 手册未提供 | 高压高安全平台
EMS300CP 用户手册.pdf | 网安模式、证书管理、公钥导入、远程维护、防逆流、过载保护、备电、SOC保护、调度权限管理 | EMS控制包库 / 控制开关 | 手册未提供 | 控制层安全配置
Chess Plus.pdf | 型号、233kWh/125kW、729.6V、380V、液冷、PACK级消防+气溶胶、黑启动、微网、IP65/IP55、Modbus TCP/IP | 储能策略与设备库 / EMS控制包库 | 已按系统拓扑与安全等级推导 | 适合作为标准工商业交流侧一体机
X+1.pdf | 4+1/5+1/6+1 三种高压直流侧方案；2004/2505/3006kWh；簇级分舱；全氟己酮；水喷淋选配；Modbus TCP / IEC61850 | 储能策略与设备库 | 已按系统拓扑与安全等级推导 | 适合作为高容量直流侧候选方案
20241108140739_npmy1re7ne.pdf | EnerOne+、工商业一体机、EnerD、EnerP等产品谱系；液冷、独立消防、PACK级消防、防爆、OS云平台等信息 | 储能策略与设备库 / EMS控制包库 | 已按系统拓扑与安全等级推导 | 工商业一体机与大型系统级设备并存
价格说明 | 本版已补充容量侧单价、功率侧单价以及消防/站集成/年费率等推导值，用于前期方案比选；正式投标/立项前应以供应商报价替换。