## device_library_upload
enabled | vendor | series_name | model | device_family | system_topology_type | application_scene | cni_fit_level | is_default_candidate | ems_package_name | has_builtin_ems | requires_external_pcs | supports_black_start | supports_offgrid_microgrid | battery_chemistry | rated_power_kw | rated_energy_kwh | usable_energy_kwh_at_fat | duration_h | dc_voltage_range_v | ac_grid_voltage_v | battery_config | cooling_type | fire_detection | fire_suppression | backup_system | accident_ventilation | pack_level_firefighting_optional | explosion_relief_optional | msd_required | communication_protocol | manual_safety_grade | manual_safety_notes | efficiency_pct | ip_system | corrosion_grade | install_mode | aux_power_interface | dimension_w_mm | dimension_d_mm | dimension_h_mm | weight_kg | energy_unit_price_yuan_per_kwh | power_related_capex_yuan_per_kw | station_integration_capex_ratio | fire_protection_capex_ratio | annual_insurance_rate_on_capex | annual_safety_maintenance_rate_on_capex | annual_fire_system_inspection_rate_on_capex | price_status | quote_source | source_files
1 | 阳光电源 | ST215 | ST215kWh-100kW-2h | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_基础包 | 0 | 0 | 0 | 0 | LFP | 125 | 215 |  | 2 | 648~876 | 380/400 | 240S1P | 电池液冷+PCS风冷 | 复合型探测器 | 气溶胶灭火 | 无独立备用水消防条目 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | B | 基础柜型，消防为复合探测+气溶胶，EMS为选配 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 760 | 260 | 8% | 2.5% | 0.5% | 1% | 0.25% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST215kWh-100kW-2h_ST225kWh-110kW-2h 系统手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST225 | ST225kWh-110kW-2h | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_基础包 | 0 | 0 | 0 | 0 | LFP | 125 | 229 |  | 2 | 691.2~934.4 | 380/400 | 256S1P | 电池液冷+PCS风冷 | 复合型探测器 | 气溶胶灭火 | 无独立备用水消防条目 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | B | 与 ST215 同平台，电压与容量更高，EMS为选配 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 760 | 260 | 8% | 2.5% | 0.5% | 1% | 0.25% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST215kWh-100kW-2h_ST225kWh-110kW-2h 系统手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST255CS | ST255CS-2H | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_标准安全包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 125 | 257 |  | 2 | 691.2~934.4 | 380 | 256S1P | 智能液冷 | 复合型探测器 | 气溶胶 | 未见独立事故通风/备用系统说明 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | B+ | 复合探测+气溶胶，维护要求较严，适合标准安全方案 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 806 | 268 | 8% | 2.5% | 0.6% | 1.1% | 0.3% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST255CS-2H 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST510CS | ST510CS-2H-CN | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_标准安全包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 250 | 514 |  | 2 | 691.2~934.4 | 380 | 2簇平台 | 电池液冷 | 复合型探测器 | 气溶胶+备用系统（选配） | 水消防预留/备用系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | A- | 中功率柜，支持备用系统，维护环境要求更严格 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 837 | 276 | 8% | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST510CS-2H-CN 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST510CS | ST510CS-4H-CN | 柜式工商业储能 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | EMS300CP_标准安全包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 125 | 514 |  | 4 | 691.2~934.4 | 380 | 2簇平台 | 电池液冷 | 复合型探测器 | 气溶胶+备用系统（选配） | 水消防预留/备用系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modbus TCP | A- | 4h 长时型，气溶胶 185±10℃，可接备用水消防 |  |  |  | 柜式一体机/整机安装 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 837 | 276 | 8% | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST510CS-4H-CN 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST835CS | ST835CS-2H | 高压高安全柜式储能 | ac_all_in_one | 大型工商业/园区 | medium | 0 | EMS300CP_高安全网安包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 420 | 836 |  | 2 | 1123.2~1497.6 | 690 | 416S1P*2 | 全液冷智能控温 | 复合型探测器+CO+烟雾 | 事故通风+舱级气溶胶+水消防 | 备用系统（水消防） | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus TCP; IEC60870-5-104 | A | 高压平台，事故通风、防爆排风、可选PACK级消防/泄爆，需MSD管理 |  |  |  | 高压柜式/大型工商业 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 902 | 286 | 10% | 4.3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST835CS-2H_ST835CS-4H 用户手册.pdf
1 | 阳光电源 | ST835CS | ST835CS-4H | 高压高安全柜式储能 | ac_all_in_one | 大型工商业/园区 | medium | 0 | EMS300CP_高安全网安包 | 0 | 0 | 1 | 1 | LFP | 210 | 836 |  | 4 | 1123.2~1497.6 | 690 | 416S1P*2 | 全液冷智能控温 | 复合型探测器+CO+烟雾 | 事故通风+舱级气溶胶+水消防 | 备用系统（水消防） | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus TCP; IEC60870-5-104 | A | 高压平台，事故通风、防爆排风、可选PACK级消防/泄爆，需MSD管理 |  |  |  | 高压柜式/大型工商业 | 外置系统决定 |  |  |  |  | 902 | 286 | 10% | 4.3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | ST835CS-2H_ST835CS-4H 用户手册.pdf
1 | 比亚迪储能 | Chess Plus | IC07-B233AP125-A-R2 | 工商业交流侧一体机 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | BYD_内置EMS标准包 | 1 | 0 | 1 | 1 | LFP | 125 | 233 | 233 | 1.864 | 604.2~832.2 | 380 | 1P228S | 电池舱液冷 | 系统级监测（手册未细化探测器） | PACK级消防+气溶胶 | 黑启动/离网微网 | 0 | 1 | 0 | 否 | Modbus TCP/IP | A- | BYD Chess Plus；All-in-one，一体化五合一；支持黑启动与离网/微网；液冷温差≤2.5℃；PACK级消防+气溶胶；PACK IP65/整机IP55。 | RTE≥90% | IP55 | C4 | All-in-one整机运输/模块化安装 | AC380V / 50Hz 三相四线 | 1258 | 1680 | 2240 | 3500 | 870 | 287 | 8% | 3% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | Chess Plus.pdf
1 | 比亚迪储能 | 直流侧X+1 | X+1_4+1 | 直流侧高能量密度储能系统 | dc_side_battery_cabinet | 大型工商业/高压直流侧 | medium | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP | 1002 | 2004 | 2004 | 2 | 1081.6~1497.6 | AC380V±5%/50Hz | 4×1P416S | 液冷 | 簇级分舱/系统级消防 | 全氟己酮气消防；水喷淋选配 | 外置系统集成决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | Modbus TCP / IEC61850 | A | BYD 直流侧X+1 4+1；簇级分舱、单簇独立温控、液冷温差<4℃；全氟己酮，水喷淋选配；高压直流侧方案。 | 9300% | IP55 | C4 | 肩并肩/背靠背 | AC380V±5% / 50Hz 三相四线 | 7490 | 1279 | 2790 | 19120 | 694 | 121 | 14% | 3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | X+1.pdf
1 | 比亚迪储能 | 直流侧X+1 | X+1_5+1 | 直流侧高能量密度储能系统 | dc_side_battery_cabinet | 大型工商业/高压直流侧 | medium | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP | 1252.5 | 2505 | 2505 | 2 | 1081.6~1497.6 | AC380V±5%/50Hz | 5×1P416S | 液冷 | 簇级分舱/系统级消防 | 全氟己酮气消防；水喷淋选配 | 外置系统集成决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | Modbus TCP / IEC61850 | A | BYD 直流侧X+1 5+1；簇级分舱、液冷、高压直流侧；适合更高容量场景。 | 9300% | IP55 | C4 | 肩并肩/背靠背 | AC380V±5% / 50Hz 三相四线 | 7490 | 1279 | 2790 | 23150 | 694 | 121 | 14% | 3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | X+1.pdf
1 | 比亚迪储能 | 直流侧X+1 | X+1_6+1 | 直流侧高能量密度储能系统 | dc_side_battery_cabinet | 大型工商业/高压直流侧 | medium | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP | 1503 | 3006 | 3006 | 2 | 1081.6~1497.6 | AC380V±5%/50Hz | 6×1P416S | 液冷 | 簇级分舱/系统级消防 | 全氟己酮气消防；水喷淋选配 | 外置系统集成决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | Modbus TCP / IEC61850 | A | BYD 直流侧X+1 6+1；大容量高压直流侧方案，适合园区级/大型工商业。 | 9300% | IP55 | C4 | 肩并肩/背靠背 | AC380V±5% / 50Hz 三相四线 | 8628 | 1279 | 2790 | 27180 | 694 | 121 | 14% | 3% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | X+1.pdf
1 | 宁德时代 | EnerOne+ | EnerOne+ | 户外液冷电池柜 | outdoor_liquid_cooled_cabinet | 小型储能/工商业 | high | 1 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP |  | 372 | 372 |  | 600~1500（系统兼容范围） |  | 1P52S*8 / 280Ah | 一体化变频液冷 | 独立消防系统 | 独立消防系统 | 外部系统决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | 外部系统集成 | A | CATL EnerOne+；户外液冷电池柜；IP56；C5防腐；独立消防；液冷温差<3℃；适合小型储能/工商业。 |  | IP56 | C5 | 户外柜式/带板运输 | 外置系统决定 | 1300 | 1300 | 2280 | 3500 | 739 | 142 | 10% | 2.8% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
1 | 宁德时代 | C&I All-in-one | CATL_工商业一体机_233kWh | 工商业交流侧一体机 | ac_all_in_one | 工商业用户侧 | high | 1 | CATL_OS云内置EMS包 | 1 | 0 | 0 | 0 | LFP |  | 233 | 233 |  | 832（标称电压） |  | 1P52S*5 / 280Ah | 先进液冷机组 | 四级管理架构 | 手册未明确独立类型（多级保护） | 外部系统决定 | 0 | 0 | 0 | 未明确 | 内置EMS + OS云平台 | A- | CATL 工商业一体机；233kWh；液冷；四级管理架构；内置EMS与OS云平台；更适合作为标准用户侧方案。 |  | IP55 | C5 | 一体模块化/整体运输 | 内置系统 | 1400 | 1350 | 2100 | 2700 | 845 | 287 | 8% | 2.5% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
1 | 宁德时代 | EnerD | EnerD | 集装箱式液冷电池柜 | containerized_large_scale | 电源侧/电网侧/大型工商业 | low | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 1 | 0 | 0 | LFP |  | 5015 | 5015 |  | 1331.2（标称） |  | 1P52S*96 / 314Ah | 一体化变频液冷 | PACK级消防+防爆设计 | PACK级消防+防爆设计 | 外部系统决定 | 0 | 1 | 1 | 未明确 | 外部系统集成 | A | CATL EnerD；5.015MWh 集装箱式液冷电池柜；PACK级消防、防爆、液冷温差<3℃；适合电源侧/电网侧/大型工商业。 |  | IP54 |  | 集装箱式 | 外置系统决定 | 6250 | 2550 | 3000 | 39000 | 651 | 111 | 19% | 4.5% | 0.8% | 1.5% | 0.4% | 推导估算 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf
0 | 宁德时代 | EnerP | EnerP | 直流耦合DCDC单元 | dc_dc_coupled_unit | 工商业/源侧直流耦合 | low | 0 | 外置EMS_待定包 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |  |  | 电池300~1200 / 母线1000~1500 |  | DCDC单元 | 智能风机调速/模块化 | 多级保护 | 不适用（非独立电池系统方案） | 外部系统决定 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 外部系统集成 | A- | CATL EnerP 为直流耦合DCDC单元，非完整独立储能方案；保留在库中供系统级扩展使用，不进入默认候选池。 | 9900% | IP66 |  | 机柜式/DCDC单元 | 外置系统决定 | [5 empty] | 901 | 9% | 1% | 0.7% | 1.3% | 0.35% | 需人工复核 | 按系统拓扑+安全等级+集成度推导（待供应商报价复核） | 20241108140739_npmy1re7ne.pdf

## readme
This workbook is a clean upload-ready export.
Source sheet: 储能策略与设备库
Program headers are on row 1. Data starts on row 2.
Header standardization: manufacturer -> vendor; device_model -> model
All other device parameters are preserved as static values.